# 受信機に係る技術上の規格を定める省令 （昭和五十六年自治省令第十九号）

#### 第一条（趣旨）

この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機（火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。以下同じ。）の技術上の規格を定めるものとする。

#### 第二条（用語の意義）

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

###### 一

火災報知設備

###### 二

ガス漏れ火災警報設備

###### 三

感知器

###### 三の二

無線式感知器

###### 四

発信機

###### 四の二

無線式発信機

###### 五

検知器

###### 六

中継器

###### 六の二

無線式中継器

###### 七

受信機

###### 八

Ｐ型受信機

###### 九

Ｒ型受信機

###### 九の二

アナログ式受信機

###### 十

Ｍ型受信機

###### 十一

Ｇ型受信機

###### 十二

ＧＰ型受信機

###### 十三

ＧＲ型受信機

###### 十四

二信号式受信機

###### 十五

無線式受信機

#### 第三条（構造及び機能）

受信機の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。

###### 一

確実に作動し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。

###### 二

耐久性を有すること。

###### 三

水滴が浸入しにくいこと。

###### 四

ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。

###### 五

腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。

###### 六

不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。

###### 七

配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。

###### 八

部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。

###### 九

充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。

###### 十

定格電圧が六十ボルトを超える受信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。

###### 十一

主電源の両極を同時に開閉することができる電源スイッチを受信機の内部に設けること。

###### 十二

主電源回路の両線及び予備電源回路の一線並びに受信機から外部負荷に電力を供給する回路には、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けること。

###### 十三

予備電源を設けること。

###### 十四

主電源を監視する装置を受信機の前面に設けること。

###### 十五

受信機の試験装置は、受信機の前面において容易に操作することができること。

###### 十六

復旧スイッチ又は音響装置の鳴動を停止するスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチは専用のものとすること。

###### 十七

定位置に自動的に復旧しないスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチが定位置にないとき、音響装置又は点滅する注意灯が作動すること。

###### 十八

地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ（この号において「地区音響停止スイッチ」という。）を設けるものにあつては、次によること。

###### 十九

蓄積時間（火災信号、火災表示信号又は火災情報信号（火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。）を検出してから、検出を継続し、受信を開始するまでの時間をいう。以下同じ。）を調整する装置を設けるものにあつては、当該装置を受信機の内部に設けること。

###### 二十

アナログ式受信機であつて、感度設定装置を設けるものにあつては、次によること。

###### 二十一

受信機のうち、感度固定装置を設けるものにあつては、次によること。

#### 第四条（部品の構造及び機能）

受信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。

###### 一

音響装置

###### 二

電磁継電器

###### 三

電源変圧器

###### 四

表示灯

###### 五

スイッチ

###### 六

指示電気計器

###### 七

ヒューズ

###### 八

予備電源

###### 九

送受話器

#### 第五条（附属装置）

受信機には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。

#### 第六条（火災表示、注意表示及びガス漏れ表示）

受信機（二信号式受信機、アナログ式受信機及びＧ型受信機を除く。）は、火災信号又は火災表示信号を受信したとき、赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させるものでなければならない。

##### ２

二信号式受信機は、二信号式の機能を有する警戒区域の回線からの火災信号（感知器からのものに限る。）を受信したときにあつては次に定めるところにより、当該回線以外からの火災信号（当該回線の発信機からの火災信号を含む。）を受信したときにあつては前項に定めるところによりそれぞれ火災表示をするものでなければならない。

###### 一

火災信号を受信したとき、主音響装置又は副音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示すること。

###### 二

前号の表示中に当該警戒区域の感知器からの異なる火災信号を受信したとき、同号の表示（副音響装置による火災の発生の表示を除く。）を継続するとともに、赤色の火災灯及び主音響装置（同号において副音響装置が火災の発生を表示している場合の主音響装置に限る。）により火災の発生を自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させること。

##### ３

アナログ式受信機は、火災情報信号のうち注意表示をする程度に達したものを受信したときにあつては注意灯及び注意音響装置により異常の発生を、地区表示装置により当該異常の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときにあつては赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させるものでなければならない。

##### ４

Ｇ型受信機、ＧＰ型受信機及びＧＲ型受信機は、ガス漏れ信号を受信したとき、黄色のガス漏れ灯及び主音響装置によりガス漏れの発生を、地区表示装置により当該ガス漏れの発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示するものでなければならない。

##### ５

第一項、第二項（第一号を除く。）及び第三項の火災表示は、手動で復旧しない限り、表示状態を保持するものでなければならない。

##### ６

ＧＰ型受信機及びＧＲ型受信機の地区表示装置は、火災の発生した警戒区域とガス漏れの発生した警戒区域とを明確に識別することができるように表示するものでなければならない。

#### 第六条の二（火災表示及びガス漏れ表示の特例）

前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる装置を当該各号に掲げる受信機に設けず、又は接続しないことにより、当該装置に係る同条第一項の火災表示又は同条第四項のガス漏れ表示を行わないことができる。

###### 一

火災灯

###### 二

火災の発生に係る地区表示装置

###### 三

ガス漏れの発生に係る地区表示装置

###### 四

地区音響装置

#### 第六条の三（受信機の設備作動受信機能）

受信機に設備作動受信機能を設けるもののうち、消火設備等の作動表示を行うものは、次に定める機能を有するものでなければならない。

###### 一

設備作動信号を受信したとき、作動区域表示装置により、当該信号を発した区域、装置の名称等を表示すること。

###### 二

前号に定める信号を発した区域の表示は、第六条に定めるところによる火災表示、注意表示又はガス漏れ表示に係る警戒区域と識別できること。

#### 第六条の四（地区音響鳴動装置）

受信機において地区音響装置を鳴動させる装置（以下「地区音響鳴動装置」という。）は、次に定めるところによらなければならない。

###### 一

ベル、ブザー等の音響による警報を発する地区音響装置に係る地区音響鳴動装置にあつては、地区音響装置を確実に鳴動させる機能を有すること。

###### 二

スピーカー等の音声による警報を発する地区音響装置に係る地区音響鳴動装置にあつては、次によること。

###### 三

感知器作動警報及び火災警報以外の音声による情報を発する機能を設けるものにあつては、次によること。

#### 第七条（受信機の最大負荷）

受信機は、次の各号に掲げる受信機の区分に応じ、当該各号に定める負荷に連続して耐える容量を有するものでなければならない。

###### 一

Ｐ型受信機、Ｒ型受信機、ＧＰ型受信機又はＧＲ型受信機

###### 二

Ｍ型受信機

###### 三

Ｇ型受信機

#### 第八条（Ｐ型受信機の機能）

Ｐ型一級受信機の機能は次に定めるところによらなければならない。

###### 一

火災表示の作動を容易に確認することができる装置（以下「火災表示試験装置」という。）及び終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置（以下「導通試験装置」という。）による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができること。

###### 二

次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。

###### 三

火災信号又は火災表示信号の受信開始から火災表示（地区音響装置の鳴動を除く。）までの所要時間は、五秒以内であること。

###### 四

二回線から火災信号又は火災表示信号を同時に受信したとき、火災表示をすることができること。

###### 五

Ｐ型一級発信機（感知器等規格省令第二条第二十一号に規定するもので、同令第三十二条各号に適合するものをいう。）を接続する受信機（接続することができる回線の数が一のものを除く。）にあつては、発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送ることができ、かつ、火災信号の伝達に支障なく発信機との間で電話連絡をすることができること。

###### 六

Ｔ型発信機（感知器等規格省令第二条第二十二号に規定するものをいう。）を接続する受信機にあつては、二回線以上が同時に作動したとき、通話すべき発信機を任意に選択することができ、かつ、遮断された回線におけるＴ型発信機に話中音が流れるものであること。

###### 七

蓄積式受信機にあつては、蓄積時間は五秒を超え六十秒以内とし、発信機からの火災信号を検出したときは蓄積機能を自動的に解除すること。

###### 八

二信号式受信機にあつては、二信号式の機能を有する警戒区域の回線に蓄積機能を有しないこと。

##### ２

Ｐ型二級受信機の機能は、前項第二号から第四号まで並びに第七号及び第八号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

###### 一

接続することができる回線の数は五以下であること。

###### 二

火災表示試験装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができること。

##### ３

Ｐ型三級受信機の機能は、第一項第二号、第三号及び第七号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

###### 一

接続することができる回線の数は一であること。

###### 二

火災表示試験装置による試験機能を有すること。

#### 第九条（Ｒ型受信機の機能）

Ｒ型受信機（アナログ式受信機を除く。）の機能は、前条第一項第二号から第七号までに定めるところによるほか、火災表示試験装置並びに終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器（感知器からの火災信号を直接受信するものにあつては、感知器）に至る外部配線の短絡を検出することができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができるものでなければならない。

##### ２

アナログ式のＲ型受信機の機能は、前条第一項第二号及び第五号から第八号までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

###### 一

火災表示試験装置、注意表示試験装置（注意表示の作動を容易に確認することができる装置をいう。）並びに終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器（感知器からの火災信号又は火災情報信号（火災表示をする程度に達したものに限る。以下この号、第三号及び第四号において同じ。）を直接受信するものにあつては、感知器）に至る外部配線の短絡を検出することができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、火災表示をすることができること。

###### 二

火災情報信号（注意表示をする程度に達したものに限る。）の受信開始から注意表示までの所要時間は、五秒以内であること。

###### 三

火災信号、火災表示信号又は火災情報信号の受信開始から火災表示（地区音響装置の鳴動を除く。）までの所要時間は、五秒以内であること。

###### 四

二の警戒区域の回線から火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を同時に受信したとき、火災表示をすることができること。

###### 五

アナログ式の機能を有する警戒区域の回線は、二信号式の機能を有しないこと。

##### ３

Ｒ型受信機の機能は、前二項に定めるところによるほか、火災信号、火災表示信号又は火災情報信号にあつては地区表示装置に表示する警戒区域、設備作動信号にあつては作動区域表示装置に表示する区域、装置の名称等の回線との対応を確認することができるものでなければならない。

#### 第十条（Ｍ型受信機の機能）

Ｍ型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。

###### 一

火災表示試験装置並びにＭ型発信機（感知器等規格省令第二条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。）に至る外部配線の抵抗及び当該外部配線と大地との間の絶縁抵抗の測定をすることができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の回線からの火災信号を受信したとき、火災表示をすることができること。

###### 二

Ｍ型発信機の正常な発信を不能にするおそれのある主電源の電圧の降下又はＭ型発信機に至る外部配線の断線若しくは地絡を生じたとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。

###### 三

Ｍ型発信機の発信開始から火災表示までの所要時間（記録式のＭ型受信機を用いるものにあつては、同一の信号を二回記録するまでの所要時間）は、二十秒以内であること。

###### 四

前号の所要時間が十秒以内であるものを除き、三個以上のＭ型発信機が同時に作動した場合、無干渉かつ逐次に火災表示をすることができること。

###### 五

Ｍ型発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送るものであること。

###### 六

火災信号の伝達に支障なくＭ型発信機との間で電話連絡をすることができること。

###### 七

ぜんまいを使用するものにあつては、ぜんまいが緩み切る前にその旨を報知する音響装置が自動的に作動すること。

###### 八

火災信号を受信したとき、火災の発生した地区を自動的に表示するものにあつては、三以上の地区表示をすることができること。

#### 第十一条（Ｇ型受信機の機能）

Ｇ型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。

###### 一

ガス漏れ表示の作動を容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。

###### 二

終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。

###### 三

二回線からガス漏れ信号を同時に受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。

###### 四

次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。

###### 五

ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間は、六十秒以内であること。

#### 第十二条（ＧＰ型受信機の機能）

第八条第一項及び前条の規定は、ＧＰ型一級受信機の機能について準用する。

##### ２

第八条第二項及び前条の規定は、ＧＰ型二級受信機の機能について準用する。

##### ３

第八条第三項及び前条の規定は、ＧＰ型三級受信機の機能について準用する。

#### 第十三条（ＧＲ型受信機の機能）

第九条及び第十一条の規定は、ＧＲ型受信機の機能について準用する。

#### 第十三条の二（無線式受信機の機能）

無線式受信機の機能は、次に定めるところによるほか、Ｐ型受信機であるものにあつては第八条の規定を、Ｒ型受信機であるものにあつては第九条の規定を、ＧＰ型受信機であるものにあつては第十二条の規定を、ＧＲ型受信機であるものにあつては前条の規定を、それぞれ準用する。

###### 一

無線設備は、無線設備規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号）の第四十九条の十七に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。

###### 二

電波を発信する機能を有するものにあつては、次によること。

###### 三

電波を受信する機能を有するものにあつては、受信感度（無線式受信機から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度の値をいう。以下同じ。）の値が設計値以下であること。

###### 四

次に掲げる場合に、音響装置及びその旨の表示灯が自動的に作動すること。

###### 五

無線式感知器等の無線設備の発信状態を手動で確認することができる装置を設けるものにあつては、当該装置の操作中に現に確認している警戒区域以外の警戒区域からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、火災表示をすることができるものであること。

#### 第十三条の三（受信機の自動試験機能等）

受信機に中継器規格省令第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能（以下「自動試験機能等」という。）を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。

###### 一

自動試験機能等に係る制御機能は、次によること。

###### 二

自動試験機能等による試験中に、他の警戒区域の回線からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を的確に受信すること。

##### ２

受信機に自動試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。

###### 一

予備電源に係る機能を確認する装置は、次によること。

###### 二

火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を中継器を介して受信するものの火災表示試験装置及び注意表示試験装置は、当該中継器を介して発する火災信号、火災表示信号又は火災情報信号（火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。）を受信することにより火災表示又は注意表示の作動を確認できるものであること。

###### 三

導通試験装置又は第九条第一項若しくは第二項第一号に規定する終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器に至る外部配線の短絡を検出することができる装置は、外部配線に異常が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。

###### 四

次に掲げる事項が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。

###### 五

次に掲げる事項が生じたとき、百六十八時間以内に音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。

###### 六

中継器から次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。

###### 七

前各号に定める作動を行つたとき、当該表示の状態に関係なく、その内容を記録又は保持すること。

##### ３

受信機に遠隔試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。

###### 一

自動試験機能等対応型感知器の機能に異常が生じたとき、遠隔試験機能により当該感知器の異常を容易に検出することができるものであること。

###### 二

外部試験器を受信機に接続する場合にあつては、次に掲げる措置を講ずること。

#### 第十四条（電源電圧変動試験）

受信機は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

###### 一

主電源

###### 二

予備電源

#### 第十五条（周囲温度試験）

受信機は、周囲の温度が零度以上四十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

#### 第十六条（繰返し試験）

火災報知設備に使用する受信機にあつては火災表示の作動を、ガス漏れ火災警報設備に使用する受信機にあつてはガス漏れ表示の作動をそれぞれ定格電圧で一万回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

#### 第十七条（絶縁抵抗試験）

充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム（接続することができる回線の数が十以上の受信機の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり五十メガオーム）以上でなければならない。

#### 第十八条（絶縁耐力試験）

充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト（定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値）の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。

#### 第十九条（衝撃電圧試験）

受信機（外部配線を有さない無線式受信機を除く。）は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

###### 一

内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツを加える試験

###### 二

内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験

###### 三

音響装置を接続する端子に、内部抵抗六百オームの電源から二百二十ボルトの電圧をパルス幅一ミリ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験

#### 第十九条の二（電磁波試験）

無線式受信機は、通電状態において、一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘルツから一ギガヘルツまで及び一・四ギガヘルツから二ギガヘルツまでの周波数範囲をそれぞれ〇・〇〇一五デイケード毎秒以下の速度で変化させた電磁波を照射した場合において、火災表示をせず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

#### 第二十条（試験の条件）

第十七条及び第十八条に定める受信機の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。

###### 一

温度五度以上三十五度以下

###### 二

相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下

#### 第二十一条（表示）

受信機には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

###### 一

受信機という文字

###### 二

型式及び型式番号

###### 三

製造年

###### 四

製造番号

###### 五

製造事業者の氏名又は名称

###### 六

取扱方法の概要

###### 七

接続することができる回線の数又は感知器、発信機、検知器及び中継器の数

###### 八

主電源の定格電圧及び定格電流

###### 九

予備電源がある場合は、蓄電池の製造事業者の氏名又は名称、種別、型名又は型番号、定格容量及び定格電圧

###### 十

終端器を接続するものにあつては、終端器の種別及び型名又は型番号

###### 十一

蓄積式のものにあつては、公称蓄積時間

###### 十二

アナログ式受信機にあつては、次に掲げる事項

###### 十三

自動試験機能を有する受信機にあつては、次に掲げる事項

###### 十四

遠隔試験機能を有する受信機にあつては、次に掲げる事項

###### 十五

無線式受信機にあつては、次に掲げる事項

##### ２

Ｇ型受信機、ＧＰ型受信機及びＧＲ型受信機にあつては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

###### 一

標準遅延時間

###### 二

入力信号及び出力信号の種類

##### ３

次の各号に掲げる部品には部品記号及び当該各号に掲げる事項を、その他の部品には部品記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

###### 一

端子板

###### 二

スイッチその他の操作部

###### 三

ヒューズホルダ

###### 四

音響装置

#### 第二十二条（基準の特例）

新たな技術開発に係る受信機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

# 附　則

この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

##### ２

この省令施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している受信機に係る試験については、なお従前の例による。

##### ３

この省令施行の際、現に火災報知設備に係る技術上の規定を定める省令（昭和四十四年自治省令第四号）の規格による型式承認を受けている受信機に係る型式承認及び前項により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた受信機に係る型式承認は、この省令の規格による型式承認とみなす。

# 附　則（昭和五九年七月二〇日自治省令第二〇号）

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

##### ２

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している受信機に係る試験については、なお従前の例による。

# 附　則（昭和六二年三月一八日自治省令第七号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（平成五年一月二九日自治省令第五号）

この省令は、平成五年二月一日から施行する。

##### ２

この省令の施行の際は、現に型式承認を受けている受信機に係る型式承認は、改正後の受信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

# 附　則（平成七年九月一三日自治省令第二九号）

この省令は、平成七年十月一日から施行する。

##### ２

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している受信機に係る試験については、なお従前の例による。

##### ３

この省令の施行の際、現に型式承認を受けている受信機に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた受信機に係る型式承認は、改正後の受信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

# 附　則（平成九年四月二三日自治省令第二五号）

この省令は、平成九年五月一日から施行する。

##### ２

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している受信機に係る試験については、なお従前の例による。

##### ３

この省令の施行の際、現に型式承認を受けている受信機に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた受信機に係る型式承認は、改正後の受信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

# 附　則（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）

この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

# 附　則（平成一九年三月二六日総務省令第三二号）

この省令は、公布の日から施行する。

##### ２

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している受信機に係る試験については、なお従前の例による。

##### ３

この省令の施行の際、現に型式承認を受けている受信機に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた受信機に係る型式承認は、改正後の受信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

# 附　則（平成二一年三月九日総務省令第一八号）

この省令は、公布の日から施行する。

##### ２

この省令の施行の際、現に型式承認を受けている受信機に係る型式承認は、改正後の受信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

# 附　則（令和元年六月二八日総務省令第一九号）

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。