# 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 （平成二十年総務省令第百五十六号）

#### 第一条（趣旨）

この省令は、消防法施行令（昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。）第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等（同項に規定するものをいう。第三条第一項において同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。

#### 第二条（用語の定義）

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

###### 一

特定小規模施設

###### 二

特定小規模施設用自動火災報知設備

#### 第三条（自動火災報知設備に代えて用いることができる特定小規模施設用自動火災報知設備）

特定小規模施設において、令第二十一条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならない自動火災報知設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定小規模施設用自動火災報知設備とする。

##### ２

前項に定める特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

###### 一

特定小規模施設用自動火災報知設備の警戒区域（火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。）は、令第二十一条第二項第一号及び第二号の規定の例によること。

###### 二

特定小規模施設用自動火災報知設備の感知器は、次のイからハまでに掲げる場所の天井又は壁（イに掲げる場所（床面積が三十平方メートル以下のものに限る。）の壁に限る。以下この号において同じ。）の屋内に面する部分（天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分）に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。

###### 三

特定小規模施設用自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。

##### ３

前項に定めるもののほか、特定小規模施設用自動火災報知設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものでなければならない。

# 附　則

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（平成二五年一二月二七日総務省令第一二七号）

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 附　則（平成二六年一〇月一六日総務省令第八〇号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 附　則（平成二七年二月二七日総務省令第一〇号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 附　則（平成三〇年六月一日総務省令第三四号）

この省令は、公布の日から施行する。