# 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 （平成二十六年総務省令第二十三号）

#### 第一条（趣旨）

この省令は、消防法施行令（昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。）第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等（同項に規定するものをいう。以下同じ。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

#### 第二条（用語の意義）

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

###### 一

特定駐車場

###### 二

特定駐車場用泡消火設備

###### 三

単純型平面式泡消火設備

###### 四

感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備

###### 五

感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備

###### 六

一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備

###### 七

一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備

###### 八

機械式泡消火設備

###### 九

流水検知装置

###### 十

有効感知範囲

###### 十一

有効放射範囲

###### 十二

有効警戒範囲

#### 第三条（泡消火設備に代えて用いることができる特定駐車場用泡消火設備）

特定駐車場において、令第十三条及び第十五条の規定により設置し、及び維持しなければならない泡消火設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定駐車場用泡消火設備とする。

#### 第四条（単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準）

単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に定めるところによる。

###### 一

閉鎖型泡水溶液ヘッドは、規則第十三条の二第四項第一号イからニまでの規定に準じて設けることとするほか、次に定めるところによること。

###### 二

水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。

###### 三

流水検知装置は、次に定めるところによること。

###### 四

単純型平面式泡消火設備に併せて自動火災報知設備を設置する場合には、当該設備の感知器は、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和五十六年自治省令第十七号。）に適合するものを規則第二十三条第四項の規定に準じて設けること。

###### 五

泡消火薬剤の貯蔵量は、第二号イに定める泡水溶液の量に、消火に有効な泡を生成するために適した泡消火薬剤の希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量とすること。

###### 六

泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送水装置は、点検に便利で、火災等の災害による被害を受けるおそれが少なく、かつ、当該泡消火薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けること。

###### 七

呼水装置、非常電源及び操作回路の配線は、規則第十二条第一項第三号の二、第四号及び第五号の規定の例により設けること。

###### 八

配管は、規則第十二条第一項第六号の規定に準じて設けること。

###### 九

加圧送水装置は、規則第十八条第四項第九号の規定に準じて設けること。

###### 十

起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動又は流水検知装置若しくは起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動することができるものとすること。

###### 十一

自動警報装置は、規則第十八条第四項第十二号の規定に準じて設けること。

###### 十二

泡消火薬剤混合装置は、規則第十八条第四項第十四号の規定に準じて設けることとするほか、消火に有効な泡を生成するために適した泡水溶液を混合することができるものとすること。

###### 十三

規則第十二条第一項第八号の規定は、単純型平面式泡消火設備について準用すること。

###### 十四

泡消火薬剤貯蔵槽、加圧送水装置、非常電源、配管等は規則第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

###### 十五

単純型平面式泡消火設備の配管の末端には、流水検知装置の作動を試験するための弁を規則第十四条第五号の二の規定に準じて設けること。

#### 第五条（感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準）

感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、前条（第一号ロ及び第二号を除く。）の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。

###### 一

閉鎖型泡水溶液ヘッド及び感知継手は、次に定めるところによること。

###### 二

開放型泡水溶液ヘッドは、次に定めるところによること。

###### 三

閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手は、防護対象物の全ての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに開放型泡水溶液ヘッド及び感知継手の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。

###### 四

水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。

###### 五

配管は、感知継手の二次側のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。

#### 第六条（感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準）

感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条（第一号ロ及び第二号を除く。）並びに前条第一号、第四号及び第五号の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。

###### 一

泡ヘッドは、令第十五条第一号及び規則第十八条第一項の規定の例により設置するほか次に定めるところによること。

###### 二

閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド及び感知継手は、防護対象物の全ての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに泡ヘッド及び感知継手の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。

#### 第七条（一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準）

一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条（第一号ロ及び第二号を除く。）の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。

###### 一

火災感知用ヘッド及び閉鎖型スプリンクラーヘッド（以下「火災感知ヘッド等」という。）は、次に定めるところによること。

###### 二

開放型泡水溶液ヘッドは、次に定めるところによること。

###### 三

閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び火災感知ヘッド等は、防護対象物のすべての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに開放型泡水溶液ヘッド及び火災感知ヘッド等の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。

###### 四

水源の水量は、次のイ及びロに定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上を確保すること。

###### 五

配管は、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。

#### 第八条（一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準）

一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条（第一号ロ及び第二号を除く。）並びに前条第一号、第四号及び第五号の規定の例によるほか、次の各号に定めるとおりとする。

###### 一

泡ヘッドは、令第十五条第一号及び規則第十八条第一項の規定の例により設置するほか次に定めるところによること。

###### 二

閉鎖型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド及び火災感知ヘッド等は、防護対象物のすべての表面が閉鎖型泡水溶液ヘッドの有効警戒範囲並びに泡ヘッド及び火災感知ヘッド等の有効警戒範囲内に包含できるように設けること。

#### 第九条（機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準）

機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条から第八条までの規定の例によるほか、車両を駐車させる昇降機等の機械装置の作動又は車両の駐車により破損するおそれのない場所に設けること。

#### 第十条（委任規定）

第四条から第九条までに定めるもののほか、特定駐車場用泡消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものでなければならない。

# 附　則

この省令は、公布の日から施行する。