# 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 （平成九年通商産業省令第五十号）

## 第一章　総則

#### 第一条（適用範囲）

この省令は、水力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。

##### ２

前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。

#### 第二条（定義）

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

###### 一

「水路」とは、取水設備、沈砂池、導水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路（ヘッドタンク又はサージタンク（ヘッドタンク及びサージタンクがない場合は、取水設備）から水車に直接導水するための施設をいう。以下同じ。）及び放水路をいう。

###### 二

「設計洪水位」とは、ダム（河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）の規定の適用を受けるダム及び堰をいう。以下同じ。）の直上流の地点において、二百年につき一回の割合で発生するものと予想される洪水の流量（当該流量の算定が、計算技法上不適当である場合は、百年につき一回の割合で発生する流量の一・二倍の流量）、当該地点において発生した最大の洪水の流量又は当該ダムに係る流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水に係る水象若しくは気象の観測の結果に照らして当該地点に発生するおそれがあると認められる洪水の流量のうちいずれか大きい流量（フィルダムにあっては、当該流量の一・二倍の流量）の流水がダムの洪水吐きを流下する場合におけるダムの非越流部の直上流における最高の水位（貯水池の貯留効果が大きいダムにあっては、当該水位から当該貯留効果を考慮して得られる値を減じた水位）をいう。

#### 第三条（防護施設等）

ダム、水路等の人が転落するおそれがある箇所には、さく、塀等の防護施設を設け、又は危険である旨を表示しなければならない。

##### ２

発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「ダム、水路等の人が転落するおそれがある箇所」とあるのは「水路のうち人が転落して危害を受けるおそれがある箇所」と読み替えて適用する。

##### ３

発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、水車及び発電機その他発電用水力設備のうち人が接触して危害を受けるおそれがある箇所に、さく、塀等の防護施設を設け、かつ、危険である旨を表示しなければならない。

#### 第四条（急傾斜地の崩壊の防止）

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域内の急傾斜地（同法第二条第一項に規定するものをいう。）の崩壊を助長し、又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。

#### 第五条（ばい煙の防止）

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省令第五十一号）第四条第一項及び第二項の規定は、水力発電所に施設する電気工作物（火力を原動力として電気を発生するために施設するものを除く。）について準用する。

## 第二章　ダム

### 第一節　通則

#### 第六条（ダム）

ダムは、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

コンクリート重力ダム及びコンクリート中空重力ダムは、水位、流量その他の河川の状況並びに自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力を考慮した安全な構造のものであること。

###### 二

アーチダムは、水位、流量その他の河川の状況並びに自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重を考慮した安全な構造のものであること。

###### 三

フィルダムは、水位、流量その他の河川の状況並びに自重、静水圧、地震力及び間げき圧を考慮した安全な構造のものであること。

###### 四

前各号に掲げるダム以外のダムは、水位、流量その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものであること。

##### ２

前項各号に掲げるダムにおいて、極寒地で対岸距離が小さいため大きな氷圧が加わるおそれがあるときは、考慮すべき荷重として氷圧を加えなければならない。

#### 第七条（非越流部頂の位置）

ダムの堤体の非越流部頂の高さは、設計洪水位、サーチャージ水位又は常時満水位に、それぞれダムの種類及び洪水吐きゲートの有無に応じた各水位の余裕高を加えた値のいずれか大きい値以上でなければならない。

#### 第八条（基礎地盤）

ダムの基礎地盤は、ダムの安定に必要な強度及び水密性を有するものでなければならない。

#### 第九条（ダムのコンクリートの材料）

ダムに使用するコンクリートの材料は、次の各号によらなければならない。

###### 一

セメントは、その品質に応じて、適切に凝結し、固化するものであること。

###### 二

骨材は、強硬で耐久性のあるものであること。

###### 三

骨材、水又は混和材料は、コンクリートの凝結を妨げ、鉄筋を著しくさびさせ、又はコンクリートと鉄筋との付着を妨げる酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。

#### 第十条（漏水の防止）

堤体及び堤体とその基礎地盤との接触部は、危険な漏水が生じないものでなければならない。

#### 第十一条（ダムの監視施設）

高さが十五メートル以上のダムには、ダムの健全性を監視するための施設を設けなければならない。

#### 第十二条（ダムの洪水吐き）

堤体又はその付近には、洪水に適切に対処するために、次の各号により洪水吐きを施設しなければならない。

###### 一

洪水吐きは、フィルダムにあっては堤体の付近、その他のダムにあっては堤体又はその付近に設けること。

###### 二

洪水吐き（ゲートを除く。）は、自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重並びに設計洪水位において当該洪水吐きから放流される流量の流水が流下する場合における荷重に対し安定であること。

###### 三

洪水吐き（ゲートを除く。）のコンクリート構造物に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重並びに設計洪水位において当該洪水吐きから放流される流量の流水が流下する場合における荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

###### 四

洪水吐きは、設計洪水位において洪水吐きから放流される流量の流水が流下する場合に流水を安全に流下することができ、ダム及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないようにすること。

###### 五

洪水吐きの機能に支障を及ぼすような流下物が流入するおそれがないようにすること。

##### ２

前項の洪水吐きのゲートは、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

水密性を有すること。

###### 二

扉体の開閉が容易かつ確実であること。

###### 三

扉体に使用する材料は、扉体に必要な化学的成分及び機械的性能を有するものであること。

###### 四

扉体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、浮力、開閉力及び氷圧による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

###### 五

扉体の開閉の際に、危険な振動がないこと。

###### 六

扉体は、座屈しない構造であること。

###### 七

扉体に加わる荷重を堤体等に安全に伝える構造であること。

###### 八

扉体の開閉に異常が発生した場合に当該扉体を確実に停止できること。

###### 九

扉体の作動状況を操作員に対して知らせるための装置を設けること。

#### 第十三条（洪水吐き以外の放流設備）

洪水吐き以外の放流設備は、ダム及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

### 第二節　コンクリート重力ダム及びコンクリート中空重力ダム

#### 第十四条（堤体の強度）

コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による圧縮応力は、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容圧縮応力を超えてはならない。

##### ２

コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体（引張応力に対し鉄筋で補強されている越流部付近の部分を除く。次項において同じ。）に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による引張応力は、次項に規定する場合は除き、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容引張応力を超えてはならない。

##### ３

コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体（第二条第二号ただし書のダムの堤体を除く。）に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による引張応力は、当該堤体の上流端において鉛直方向に生ずるものであってはならない。

#### 第十五条（堤体の安定）

コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムは、堤体及び堤体と基礎地盤との接触部における滑りに対して安定であるよう、適切なせん断摩擦安全率を有するものでなければならない。

#### 第十六条（堤体の施設）

コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

コンクリートに有害なひび割れを生じないようにすること。

###### 二

堤体の内部に設ける通廊、放流設備、水圧管路等の開孔の周辺部分は、応力集中及び温度変化による応力に対し構造上安全であること。

###### 三

コンクリート中空重力ダムのヘッド又はフーチングとウェブとの接合部は、応力集中による応力に対し構造上安全であること。

### 第三節　アーチダム

#### 第十七条（堤体の強度）

アーチダムの堤体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重による圧縮応力は、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容圧縮応力を超えてはならない。

##### ２

アーチダムの堤体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重による引張応力は、使用するコンクリートごとにそれぞれの許容引張応力を超えてはならない。

#### 第十八条（堤体及び基礎地盤の安定）

アーチダムは、堤体と基礎地盤との接触部及び基礎地盤における滑りに対して安定であるよう、適切なせん断摩擦安全率を有するものでなければならない。

#### 第十九条（堤体の施設）

アーチダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

コンクリートに有害なひび割れを生じないようにすること。

###### 二

断面が急に変化する部分及び堤体の内部に設ける通廊、放流設備、水圧管路等の開孔の周辺部分は、応力集中及び温度変化による応力に対し構造上安全であること。

### 第四節　フィルダム

#### 第二十条（堤体の材料）

フィルダムの堤体に使用する土質材料は、次の各号に適合するものでなければならない。

###### 一

ダムの安定に必要な強度及び水密性を有するものであること。

###### 二

ダムの安定に支障を及ぼすような膨張性又は収縮性がないものであること。

###### 三

軟泥化しないものであること。

###### 四

有機物を含まず、かつ、水溶性のものでないこと。

##### ２

フィルダムの遮水壁に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な水密性、強度及び耐久性を有するものでなければならない。

##### ３

フィルダムの遮水壁以外の堤体の部分に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な強度、耐久性及び透水性を有するものでなければならない。

#### 第二十一条（堤体の安定）

フィルダムは、堤体における滑りに対して安定であるよう、適切な滑り安全率を有するものでなければならない。

#### 第二十二条（堤体の施設）

フィルダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

フィルダムの遮水壁は、次によること。

###### 二

堤体におおむね均一の材料を使用しているフィルダムにあっては、浸潤線が堤体の下流のり面と交わらないようにすること。

###### 三

フィルダムの堤体ののり面は、波浪又は雨水等により浸食されないこと。

#### 第二十三条（放流施設）

遮水壁を堤体の上流側の表面に設けるフィルダムは、ダムの直上流の水位を低下できる施設を設けなければならない。

#### 第二十四条（放流設備等の施設制限）

フィルダムの堤体には、放流設備又は水路を施設してはならない。

## 第三章　水路

#### 第二十五条（一般事項）

水路は、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

洪水、山崩れ、なだれ等により損傷を受けるおそれがないこと。

###### 二

設計水量以上の水量が流入するおそれがある場合には、その水量を安全に排除できること。

###### 三

流木、じんかい、土砂等の流入により著しく損傷を受けるおそれがないこと。

###### 四

水路に使用するコンクリートの材料は、第九条各号によること。

###### 五

水路に使用するコンクリート以外の材料は、水路に必要な化学的成分及び機械的性能を有するものであること。

###### 六

制水門又は制水弁を設ける場合にあっては、次によること。

##### ２

発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、水路は全負荷を遮断した場合に、人家、田畑又は道路その他財産を侵害せず安全に余水を処理できるよう施設しなければならない。

#### 第二十六条（取水設備）

取水設備は、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

取水設備は、自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

###### 二

取水設備が圧力導水路又は水圧管路の管胴本体に直接接続している場合は、取水設備は、良好な流入状況を保持することができ、かつ、水路及び水車に悪影響を及ぼすおそれのない構造であること。

###### 三

取水設備は、水路への流入量が構造物の設計水量以上となるおそれがない場合又は渓流取水設備である場合を除き、制水門又は制水弁を設けること。

#### 第二十七条（沈砂池）

沈砂池は、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

沈砂池は、自重、水圧、地震力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

###### 二

下流の水路及び水車に著しく損傷を与えるおそれがある土砂を沈殿させる能力を有すること。

#### 第二十八条（導水路）

導水路は、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

導水路は、自重、水の重量、水圧、地震力、土圧、載荷重、雪荷重、風荷重、温度荷重及び外圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

###### 二

漏水により人家、田畑、道路等に悪影響を及ぼすおそれがないこと。

###### 三

トンネル又は開きょを巻き立てない場合は、はだ落ち等により水路及び水車に著しい損傷を与えるおそれがないこと。

###### 四

圧力導水路にあっては、次によること。

#### 第二十九条（ヘッドタンク）

ヘッドタンクは、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

ヘッドタンクは、自重、水圧、地震力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

###### 二

水圧管路の管胴本体の入口は、良好な流入状況を保持することができ、かつ、水圧管路及び水車に悪影響を及ぼすおそれのない構造であること。

###### 三

ヘッドタンクは、全負荷を遮断した場合に余水を安全に処理する機能を有すること。

###### 四

前号の場合において、ヘッドタンクに余水吐き及び余水路を設ける場合は、次によること。

#### 第三十条（サージタンク）

サージタンクは、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

サージタンクは、自重、水の重量、水圧、地震力、土圧、風荷重及び温度荷重に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

###### 二

水位の変動が加速されず、短時間で平衡状態に回復すること。

###### 三

次に掲げる場合について、水位の変動により溢水するおそれはなく、かつ、水路又は水車に悪影響を及ぼすおそれがないこと。

###### 四

周波数調整用の水力発電所のサージタンクは、当該発電所の属する電力系統の周波数の変動による水位の変動により他の物件に損傷を与えるおそれがないこと。

#### 第三十一条（水圧管路）

水圧管路は、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

次の表の上欄に掲げる形式の水圧管路にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

###### 二

管胴本体は、振動、座屈及び腐食に対し安全であること。

###### 三

ヘッドタンク又はサージタンク（これらがない場合は、取水設備）の水位が最低の場合における最低動水こう配線以下に位置すること。

###### 四

危険な漏水がないこと。

###### 五

アンカーブロックは、次によること。

###### 六

支台は、次によること。

##### ２

発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、前項第六号ロの規定は適用しない。

#### 第三十二条（放水路）

第二十八条（第四号イ及びロを除く。）の規定は、放水路について準用する。

##### ２

放水口は、自重、静水圧、動水圧、地震力、揚圧力及び土圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重による応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えてはならない。

##### ３

圧力放水路に調圧水室を設ける場合には、第三十条の規定に準じて施設しなければならない。

## 第四章　水車及び地下発電所

#### 第三十三条（水車及び揚水用のポンプ）

水車又は揚水式水力発電所における揚水用のポンプは、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

流木、じんかい、土砂等の流入により著しく損傷を受けるおそれがないこと。

###### 二

水圧を受ける部分にあっては負荷又は入力を遮断したときの最大水圧に対し、耐えるものであること。

###### 三

回転部にあっては負荷又は入力を遮断したときの最大速度に対して、耐えるものであること。

###### 四

運転中に水車又は揚水用のポンプに損傷を与えるような振動がないこと。

###### 五

水の流入又は流出を迅速に遮断する施設を水車又は揚水用のポンプに設けること。

###### 六

水車の入口弁又は揚水用のポンプの吐出弁を設ける場合にあっては、次によること。

##### ２

水車には、発電機の容量が五百キロボルトアンペア未満の場合を除き、運転中に生じた過回転その他の異常による危害等の発生を防止するため、その異常が発生した場合に水車を自動的かつ確実に停止する装置を設けなければならない。

##### ３

発電用水力設備として使用する圧油装置及び圧縮空気装置は、耐食性を有し、圧力上昇による破損がないように施設しなければならない。

##### ４

発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、運転中に水車で生じた過回転その他の異常による危害等の発生を防止するため、その異常が発生した場合に水車を自動的かつ確実に停止する装置を施設しなければならない。

#### 第三十四条（地下発電所等の施設）

水車及び発電機を収容する施設であって、地下に施設するものは、次の各号によらなければならない。

###### 一

地下発電所等に使用するコンクリートの材料は、第九条各号によること。

###### 二

地下発電所等は、自重、水圧、地震力及び土圧若しくは地圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重によりコンクリート構造物の部分に生じる応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。

## 第五章　貯水池及び調整池

#### 第三十五条（貯水池及び調整池）

貯水池及び調整池は、次の各号により施設しなければならない。

###### 一

ダムの設置による流水の貯留に起因する漏水又は地滑りにより人家、田畑、道路等に悪影響を及ぼすおそれがないこと。

###### 二

土砂の堆積により、ダムに危険を及ぼし、又は付近に悪影響を及ぼすような水位の上昇がないこと。

# 附　則

この省令は、平成九年六月一日から施行する。

##### ２

この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。

# 附　則（平成一六年九月一七日経済産業省令第九二号）

この省令は、公布の日から施行する。

##### ２

この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、平成十七年六月一日までの間は、適用しない。

# 附　則（平成一七年三月二九日経済産業省令第三三号）

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

# 附　則（平成二一年三月一六日経済産業省令第一四号）

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。